## gen_cl
N | Par. | Попис радова | Перечень работ | Периодичност | Podizvođač | Ukratko
1 | I.1.13 | Техничко одржавање кранова са пнеуматским погоном у комори (кугличних, чепних, регулационих), набивка заптивне пасте | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами камеры (шаровых, пробковых, кранов-регуляторов), набивка уплотнительной пасты | 6М | 0 | CT
2 | I.1.15 | Техничко одржавање система азотирања | Техническое обслуживание системы азотирования | 6М | 0 | CT
3 | I.1.16 | Техничко одржавање система дренаже гасног кондензата | Техническое обслуживание системы дренажа газового конденсата | 6М | 0 | CT
4 | I.1.18 | Техничко одржавање вентила са пнеуматским погоном (кугличних, чепних, регулационих вентила), набивка заптивне пасте. | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами (шаровых, пробковых, кранов-регуляторов), набивка уплотнительной пасты | 6М | 0 | CT
5 | I.1.19 | Сервис издувног сигурносног вентила (подешавање) | Сервис сбросного предохранительного клапана (регулировка) | 1Г | ЕНЕРГО ЛАБ | ENL
6 | I.2.1 | Провера потенцијала и ефикасности система катодне заштите гасовода | Проверка потенциала и эффективности систем катодной защиты газопровода | 1Г | Promont Group | PMG
7 | I.2.3 | Провера потенцијала и ефикасности система катодне заштите на МРС | Проверка потенциала и эффективности систем катодной защиты ГИС | 6М | Promont Group | PMG
8 | I.2.5 | Функционална провера дренажних места и галванских анода за трајну катодну заштиту | Функциональная проверка точек дренажа и гальванических анодов для постоянной катодной защиты. | 1Г | Promont Group | PMG
9 | I.2.7 | Провера потенцијала на међутачкама између два узастопна система катодне заштите | Проверка потенциала на промежуточных точках между двумя системами ЭХЗ, идущими одна за другой | 2М | Promont Group | PMG
10 | I.2.8 | Провера перманентних референтних електрода | Проверка постоянных опорных электродов. | 4Г | Promont Group | PMG
11 | I.3.3 | Техничко одржавање вентила са електричним погоном (кугличних, регулационих вентила), набивка заптивне пасте. | Техническое обслуживание кранов с электроприводом (шаровых, кранов-регуляторов), набивка уплотнительной пасты | 6М | 0 | CT
12 | I.3.4 | Одржавање вентила са пнеуматским погоном | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами | 6М | 0 | CT
13 | I.3.5 | Техничко одржавање вентила са хидрауличким погоном ESD система (вентили ESDV и BDV) | Техническое обслуживание кранов с гидроприводом ESD системы (краны ESDV и BDV) | 1Г | 0 | CT
14 | I.3.11 | Провера и по потреби подешавање сигурносних блокадних вентила | Проверка и, при необходимости, настройка запорных предохранительных клапанов. | 6М | ЕНЕРГО ЛАБ (1G) | ENL
15 | I.3.11 | Провера и по потреби подешавање сигурносних блокадних вентила | Проверка и, при необходимости, настройка запорных предохранительных клапанов. | 1Г | ЕНЕРГО ЛАБ (1G) | ENL
16 | I.3.12 | Одржавање регулатора притиска | Обслуживание регуляторов давления | 1Г | 0 | CT
17 | I.3.13 | Сервис издувног сигурносног вентила (подешавање) | Проверка, сервис сбросного предохранительного клапана (регулировка) | 6М | ЕНЕРГО ЛАБ (1G) | ENL
18 | I.3.13 | Сервис издувног сигурносног вентила (подешавање) | Проверка, сервис сбросного предохранительного клапана (регулировка) | 1Г | ЕНЕРГО ЛАБ (1G) | ENL
19 | I.3.14 | Техничко одржавање азотног система | Техническое обслуживание системы азотирования | 6М | 0 | CT
20 | I.3.15 | Техничко одржавање система за дренажу гасног кондензата | Техническое обслуживание системы дренажа газового конденсата | 6М | 0 | CT
21 | I.3.16 | Систем за припрему ложивог гаса (GMS) | Блок подготовки топливного газа (GMS) | 3М | 0 | CT
22 | I.3.16 | Систем за припрему ложивог гаса (GMS) | Блок подготовки топливного газа (GMS) | 6М | 0 | CT
23 | I.3.29 | Одржавање хроматографа MAG | Обслуживание хроматографа MAG | 1М | 0 | CT
24 | I.3.29 | Одржавање хроматографа MAG | Обслуживание хроматографа MAG | 6М | 0 | CT
25 | I.3.29 | Одржавање хроматографа MAG | Обслуживание хроматографа MAG | 1Г | 0 | CT
26 | I.3.31 | Одржавање хромотографа MAG-S (Сумпор) | Обслуживание хроматографа MAG-S (Сера) | 1М | 0 | CT
27 | I.3.31 | Одржавање хромотографа MAG-S (Сумпор) | Обслуживание хроматографа MAG-S (Сера) | 6M | 0 | CT
28 | I.3.31 | Одржавање хромотографа MAG-S (Сумпор) | Обслуживание хроматографа MAG-S (Сера) | 1Г | 0 | CT
29 | I.3.33 | Одржавање Анализатора тачке росе угљоводоника и воде | Обслуживание Анализатора точек росы по воде и углеводородам | 6М | TEHNOTERM PLUS | TTP
30 | I.3.33 | Одржавање Анализатора тачке росе угљоводоника и воде | Обслуживание Анализатора точек росы по воде и углеводородам | 1Г | TEHNOTERM PLUS | TTP
31 | I.3.33 | Одржавање Анализатора тачке росе угљоводоника и воде | Обслуживание Анализатора точек росы по воде и углеводородам | 2Г | TEHNOTERM PLUS | TTP
32 | I.3.34 | Одржавање Анализатора кисеоника)(Oxygen analyzer) | Обслуживание АнОкс (Анализатор кислорода) | 1М | 0 | CT
33 | I.3.34 | Одржавање Анализатора кисеоника)(Oxygen analyzer) | Обслуживание АнОкс (Анализатор кислорода) | 1Г | 0 | CT
34 | I.4 | ГРЕЈНИ СИСТЕМ МРС | СИСТЕМА ОБОГРЕВА НА ГИС | 3М | TEHNOTERM PLUS | TTP
35 | I.4 | ГРЕЈНИ СИСТЕМ МРС | СИСТЕМА ОБОГРЕВА НА ГИС | 6М | TEHNOTERM PLUS | TTP
36 | I.4 | ГРЕЈНИ СИСТЕМ МРС | СИСТЕМА ОБОГРЕВА НА ГИС | 3Г | TEHNOTERM PLUS | TTP
37 | I.5.2 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (BVS) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (BVS) | 3М | 0 | CT
38 | I.5.2 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (BVS) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (BVS) | 6М | 0 | CT
39 | I.5.3 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (BVS) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (BVS) / | 3М | 0 | CT
40 | I.5.3 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (BVS) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (BVS) / | 6М | 0 | CT
41 | I.5.4 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (BVS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (BVS) | 2М | Termoinženjering / VIS company | CT_TER
42 | I.5.4 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (BVS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (BVS) | 6М | Termoinženjering / VIS company | CT_TER
43 | I.5.5 | Мобилни дизел-генератор (BVS) | Передвижной дизель – генератор (BVS) | 3М | Senermax | SNX
44 | I.5.5 | Мобилни дизел-генератор (BVS) | Передвижной дизель – генератор (BVS) | 6М | Senermax | SNX
45 | I.5.5 | Мобилни дизел-генератор (BVS) | Передвижной дизель – генератор (BVS) | 5Г | Senermax | SNX
46 | I.5.6 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (GMS) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (GMS) | 3М | 0 | CT
47 | I.5.6 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (GMS) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (GMS) | 6М | 0 | CT
48 | I.5.7 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (GMS) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (GMS) | 3М | 0 | CT
49 | I.5.7 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (GMS) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (GMS) | 6М | 0 | CT
50 | I.5.8 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (GMS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (GMS) | 2М | Termoinženjering / VIS company | CT_TER
51 | I.5.8 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (GMS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (GMS) | 6М | Termoinženjering / VIS company | CT_TER
52 | I.5.9 | Дизел – генератор (GMS) | Дизель – генератор (GMS) | 3М | Senermax | SNX
53 | I.5.9 | Дизел – генератор (GMS) | Дизель – генератор (GMS) | 6М | Senermax | SNX
54 | I.5.9 | Дизел – генератор (GMS) | Дизель – генератор (GMS) | 5Г | Senermax | SNX
55 | I.5.10 | Дренажни систем за одвод подземних и падавинских вода (GMS) | Дренажная система отвода грунтовых и осадочных вод (GMS) | 3М | 0 | CT
56 | I.5.10 | Дренажни систем за одвод подземних и падавинских вода (GMS) | Дренажная система отвода грунтовых и осадочных вод (GMS) | 6М | 0 | CT
57 | I.5.11 | Једногредна дизалица (GMS) | Балочный кран (GMS) | 3М | 0 | CT
58 | I.5.11 | Једногредна дизалица (GMS) | Балочный кран (GMS) | 6М | 0 | CT
59 | I.5.11 | Једногредна дизалица (GMS) | Балочный кран (GMS) | 3Г | 0 | CT
60 | I.5.12 | Дизел – генератор (МСС) | Дизель - генератор (МСС) | 3М | Senermax | SNX
61 | I.5.12 | Дизел – генератор (МСС) | Дизель - генератор (МСС) | 6М | Senermax | SNX
62 | I.5.12 | Дизел – генератор (МСС) | Дизель - генератор (МСС) | 5Г | Senermax | SNX
63 | I.5.13 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (МСС) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (МСС) | 3М | Termoinženjering | TIN
64 | I.5.13 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (МСС) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (МСС) | 6М | Termoinženjering | TIN
65 | I.5.14 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (МСС) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (МСС) | 3М | Termoinženjering | TIN
66 | I.5.14 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (МСС) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (МСС) | 6М | Termoinženjering | TIN
67 | I.5.15 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (МСС) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (МСС) | 2М | Termoinženjering / VIS company | TER
68 | I.5.15 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (МСС) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (МСС) | 6М | Termoinženjering / VIS company | TER
69 | I.6.1 | Систем оперативног диспечерског управљања DOMS (Dispatching and Operation Management System) | СОДУ (Система оперативно-диспетчерского управления) | 1Г | VIRA
70 | I.6.2 | Систем подршке за рад диспечера DDSS (Dispatch Decision Support System), DSSS (Dispatching Solutions Support System) | СППР (Система поддержки принятия решений) DDSS (Dispatch Decision Support System), СППДР Система поддержки принятия диспетчерских решений DSSS (Dispatching Solutions Support System) | 1Г | VIRA
71 | I.6.3 | Систем диспечерског управљања DCMS (Dispatching Control and Management System) | СДКУ (Система диспетчерского контроля и управления) | 1Г | VIRA
72 | I.6.4 | Централни мерни систем CMS/ | Центральная измерительная система | 3М | Petrolsoft | PSI
73 | I.6.4 | Централни мерни систем CMS/ | Центральная измерительная система | 1Г | Petrolsoft | PSI
74 | I.6.5 | Систем заштите од хаварије ESD (Emergency ShutDown system) на GMS и MCC | ESD Система противоаварийной защиты (Аварийное отключение) на GMS и MCC | 1Г | 0 | CT
75 | I.6.6 | VideoWall опрема (MCC) | Оборудование VideoWall (MCC) | 2М | MOS-AV | MSV
76 | I.6.6 | VideoWall опрема (MCC) | Оборудование VideoWall (MCC) | 1Г | MOS-AV | MSV
77 | I.6.7 | RTU (Remote Terminal Unit) Удаљена терминална јединица/ | RTU (Remote Terminal Unit) Удаленный терминал | 3М | 0 | CT
78 | I.6.7 | RTU (Remote Terminal Unit) Удаљена терминална јединица/ | RTU (Remote Terminal Unit) Удаленный терминал | 1Г | 0 | CT
79 | I.6.8 | Мерно-регулациона опрема у пољу (сензори притиска, манометри, сензори температуре, локални термометри, сензори проласка чистача гасовода, гранични прекидачи и прекидачи на вентилима и извршним механизмима)/ | Полевое оборудование КИП (датчики давления, манометры, датчики температуры, местные показывающие термопреобразователи, датчики прохождения скребка, концевые выключатели и переключатели на кранах и исполнительных механизмах) | 3М | 0 | CT
80 | I.6.8 | Мерно-регулациона опрема у пољу (сензори притиска, манометри, сензори температуре, локални термометри, сензори проласка чистача гасовода, гранични прекидачи и прекидачи на вентилима и извршним механизмима)/ | Полевое оборудование КИП (датчики давления, манометры, датчики температуры, местные показывающие термопреобразователи, датчики прохождения скребка, концевые выключатели и переключатели на кранах и исполнительных механизмах) | 1Г | 0 | CT
81 | I.6.9 | Систем детекције цурења гаса LDS (Leak Detection System), Опрема LDS у блок-контејнеру у ормару RTU + Опрема LDS у пољу/ | LDS (Leak Detection System), Оборудование LDS в блок контейнере в шкафу RTU + Полевые оборудование LDS | 1Г | VIRA
82 | I.6.10 | Контролни и нисконапонски каблови за инструментацију на свим локацијама | Контрольные и слаботочные кабели для КИП на всех площадках | 1Г | 0 | CT
83 | I.6.11 | Систем управљања имовином AIMS (одржавање, без модификација) | Система управления активами AIMS (обслуживание, без доработок) | 3М | Comita CT
84 | I.7.1 | Системи веза у Главном диспечерском центру МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | Оборудование связи в МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | 1М | KBV Datacom | KNT_KBV
85 | I.7.1 | Системи веза у Главном диспечерском центру МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | Оборудование связи в МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | 1Г | KBV Datacom | KNT_KBV
86 | I.7.2 | Системи веза WAN, LAN, Cybersecurity на линијском делу гасовода | Оборудование связи WAN, LAN, Cybersecurity на линейной части | 4М | KBV Datacom | KBV
87 | I.7.2 | Системи веза WAN, LAN, Cybersecurity на линијском делу гасовода | Оборудование связи WAN, LAN, Cybersecurity на линейной части | 1Г | KBV Datacom | KBV
88 | I.7.3 | Систем телефоније (софтверско-хардверски систем) на линијском делу гасовода Telephony | Телефония (программно-технические средства) на линейной части | 6М | 0 | CT
89 | I.7.3 | Систем телефоније (софтверско-хардверски систем) на линијском делу гасовода Telephony | Телефония (программно-технические средства) на линейной части | 1Г | 0 | CT
90 | I.7.4 | PCCTV (Process-CCTVСистем процесног видео-надзора (софтверско- хардверски систем) на линијском делу гасовода | PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства) на линейной части | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
91 | I.7.4 | PCCTV (Process-CCTVСистем процесног видео-надзора (софтверско- хардверски систем) на линијском делу гасовода | PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства) на линейной части | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK
92 | I.7.5 | FOC (Fibre Optic Cable) Фибер-оптички кабл | FOC (Fibre Optic Cable) Волоконно-оптический кабель | 6М | KBV Datacom | KBV
93 | I.7.5 | FOC (Fibre Optic Cable) Фибер-оптички кабл | FOC (Fibre Optic Cable) Волоконно-оптический кабель | 1Г | KBV Datacom | KBV
94 | I.7.6 | PCCTV (Process-CCTVСистем процесног видео-надзора (софтверско- хардверски систем) у МСС | PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства) в МСС | 3М | Energointeh Kibernetika | ENK
95 | I.7.6 | PCCTV (Process-CCTVСистем процесног видео-надзора (софтверско- хардверски систем) у МСС | PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства) в МСС | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK
96 | I.8.1 | Системи техничке заштите у MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | Системы технической защиты в MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | 3М | Energointeh Kibernetika | ENK
97 | I.8.1 | Системи техничке заштите у MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | Системы технической защиты в MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK
98 | I.8.2 | Security-CCTV на линијском делу/ | Security-CCTV на линейной части | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
99 | I.8.2 | Security-CCTV на линијском делу/ | Security-CCTV на линейной части | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK
100 | I.8.3 | ACMS на линијском делу | ACMS на линейной части | 4М | Energointeh Kibernetika | ENK
101 | I.8.3 | ACMS на линијском делу | ACMS на линейной части | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK
102 | I.8.4 | IDS на линијском делу | IDS на линейной части | 4М | Energointeh Kibernetika | ENK
103 | I.8.4 | IDS на линијском делу | IDS на линейной части | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK
104 | I.8.5 | PAGA Систем јавног разгласа у случају хаварије | PAGA Система общего аварийного оповещения | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
105 | I.8.5 | PAGA Систем јавног разгласа у случају хаварије | PAGA Система общего аварийного оповещения | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK
106 | I.12.2а | Средства и опрема за гашење пожара: Ручни преносни апарати за гашење прахом | Средства и оборудование пожаротушения: Ручные мобильные порошковые огнетушители | 6М | Energointeh Kibernetika / VULKAN INŽENJERING | ENK_VLK
107 | I.12.2б | Средства и опрема за гашење пожара: Ручни преносни апарати за гашење СО2 | Средства и оборудование пожаротушения: Ручные мобильные углекислотные огнетушители | 2М | Energointeh Kibernetika / VULKAN INŽENJERING | ENK_VLK
108 | I.12.2б | Средства и опрема за гашење пожара: Ручни преносни апарати за гашење СО2 | Средства и оборудование пожаротушения: Ручные мобильные углекислотные огнетушители | 6М | Energointeh Kibernetika / VULKAN INŽENJERING | ENK_VLK
109 | I.12.2в | Средства и опрема за гашење пожара: Хидрантска инсталација | Средства и оборудование пожаротушения: Система гидрантов | 6М | VULKAN INŽENJERING | VLK
110 | I.12.4а | Стабилне инсталације за дојаву пожара: Провера рада инсталације | Стационарные системы пожарной сигнализации: Проверка работы системы | 2М | Energointeh Kibernetika | ENK
111 | I.12.4б | Стабилне инсталације за дојаву пожара: Периодични преглед (сервис) | Стационарные системы пожарной сигнализации: Периодический осмотр (сервисное обслуживание) | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
112 | I.12.4в | Стабилне инсталације за дојаву пожара: Детаљан преглед свих саставних делова | Стационарные системы пожарной сигнализации: Подробный осмотр всех элементов системы | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK
113 | I.12.5 | Ручни и преносни детектори за гас (калибрација) | Ручные и переносные газовые датчики (калибровка) | 6М | Drager | CT_DGT
114 | I.12.6а | Стабилне инсталације за детекцију гаса | Стационарные системы обнаружения загазованности | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
115 | I.12.6б | Стабилне инсталације за детекцију гаса: Детаљан преглед свих саставних делова | Стационарные системы обнаружения загазованности: Подробный осмотр всех элементов системы | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK
116 | I.12.7а | Стабилне инсталације за гашење пожара: Провера рада инсталације | Стационарные системы пожаротушения: Проверка работы системы | 2М | Energointeh Kibernetika | ENK
117 | I.12.7б | Стабилне инсталације за гашење пожара: Периодични преглед (сервис) | Стационарные системы пожаротушения: Периодический осмотр (сервисное обслуживание) | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
118 | I.12.7в | Стабилне инсталације за гашење пожара: Детаљан преглед свих саставних делова | Подробный осмотр всех элементов системы | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK
119 | I.12.8 | Испитивање боца за CO₂ и NOVEC хладном водом под притиском (метод HVP – Хладни водени притисак) | Испытания баллонов СО2 и NOVEC давлением холодной воды (метод HVP - Hladni vodeni pritisak) | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK
120 | I.12.9 | Испитивање ручних противпожарних апарата (CO₂ и прашкастих) хладном водом под притиском (метод HVP – Хладни водени притисак) | Испытания ручных огнетушителей (СО2 и порошковых) давлением холодной воды (метод HVP - Hladni vodeni pritisak) | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK
121 | I.13.2 | Преглед, испитивање и оверa опреме под притиском спроводе се од стране овлашћеног специјализованог тела за контролу и испитивање опреме под притиском Републике Србије, у складу са Правилником 110-00-107/2021-05. | Осмотр, испытания и освидетельствование оборудования, работающего под давлением, осуществляются уполномоченным специализированным органом по контролю и испытаниям оборудования под давлением Республики Сербия в соответствии с Регламентом 110-00-107/2021-05. | 2Г | TMS CEE
122 | II.1.1 | DCS | АСУ ТП | 1Г | 0 | CT
123 | II.1.2 | UCS GC | САУ ГПА | 1Г | 0 | CT
124 | II.1.3 | AMSES | АСУ Э | 1Г | 0 | CT
125 | II.1.4 | ESD | ПАЗ | 1Г | 0 | CT
126 | II.1.5 | UCP GT | БУД ГПА | 1Г | SIEMENS | SIM
127 | II.1.6 | Telecommunication System | Telecommunication System | 1Г | KBV Datacom | KBV
128 | II.1.7 | Telephony System | Telephony System | 1Г | 0 | CT
129 | II.1.8 | BCC | BCC | 1Г | 0 | CT
130 | II.2.1 | Одржавање система убризгавања CO₂ (свећа) | Обслуживание системы впрыскивания CO2 (свеча) | 1Г | DTA / VULKAN INŽENJERING | DTA_VLK
131 | II.2.2 | Ручни мобилни прашкасти апарати: Техничко одржавање | Ручные мобильные порошковые огнетушители: Техническое обслуживание | 6М | Energointeh Kibernetika / VULKAN INŽENJERING | ENK_VLK
132 | II.2.3 | Ручни мобилни CO₂ апарати: Техничко одржавање | Ручные мобильные огнетушители СО2: Техническое обслуживание | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
133 | II.2.4 | Ручни мобилни CO₂ апарати: Контролни преглед, испитивање | Ручные мобильные огнетушители СО2: Контрольный осмотр, испытания | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
134 | II.2.5 | Аутоматски стационарни системи противпожарне сигнализације: Провера исправности опреме | Автоматические стационарные системы пожарной сигнализации: Проверка работоспособности оборудования | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
135 | II.2.6 | Аутоматски стационарни системи противпожарне сигнализације: Периодично техничко одржавање | Автоматические стационарные системы пожарной сигнализации: Периодическое техническое обслуживание | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
136 | II.2.7 | Аутоматски стационарни системи противпожарне и гасне сигнализације: Техничко одржавање са детаљним прегледом свих компоненти | Автоматические стационарные системы пожарной и газовой сигнализации: Техническое обслуживание с детальным осмотром всех составных частей | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK
137 | II.2.8 | Аутоматски стационарни системи за детекцију гаса: Периодично техничко одржавање | Автоматические стационарные системы обнаружения газа: Периодическое техническое обслуживание | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
138 | II.2.9 | Аутоматски стационарни системи за гашење пожара (CO₂, NOVEC, Water Mist): Периодично техничко одржавање | Автоматические стационарные системы пожаротушения (СО2, NOVEC, Water Mist): Периодическое техническое обслуживание | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
139 | II.2.10 | Аутоматски стационарни системи за гашење пожара (CO₂, NOVEC, Water Mist): Техничко одржавање са детаљним прегледом свих компоненти | Автоматические стационарные системы пожаротушения (СО2, NOVEC, Water Mist): Техническое обслуживание с детальным осмотром всех составных частей | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK
140 | II.2.11 | Систем хидратне мреже за гашење пожара: периодични преглед са издавањем потврђујућег сертификата (ИСПРАВА) | Система гидратной сети пожаротушения: периодический осмотр с выпуском подтверждающего сертификата (ИСПРАВА) | 6М | VULKAN INŽENJERING | VLK
141 | II.2.12 | Испитивање боца CO₂ и NOVEC хладном водом под притиском (метод HVP – Хладни водени притисак) | Испытания баллонов СО2 и NOVEC давлением холодной воды (метод HVP - Hladni vodeni pritisak) | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK
142 | II.2.13 | Испитивање ручних противпожарних апарата (CO₂ и прашкастих) хладном водом под притиском (метод HVP – Хладни водени притисак) | Испытания ручных огнетушителей (СО2 и порошковых) давлением холодной воды (метод HVP - Hladni vodeni pritisak) | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK
143 | II.3.1 | PAGA | PAGA | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
144 | II.3.2 | PCCTV | PCCTV | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
145 | II.3.3 | ACMS | ACMS | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
146 | II.3.4 | Security CCTV | Security CCTV | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
147 | II.3.5 | IDS | IDS | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK
148 | II.4.1 | Инструментација (укључујући еталонирање) | КИПиА (включая эталонирование) | 6М | ЕНЕРГО ЛАБ | ENL
149 | II.5.1 | Годишње одржавање 3 гасне компресорске јединице Siemens са гаснотурбинским мотором SGT-300-2S и центрифугалним компресором STC-SV (ТИП А) | Ежегодное техническое обслуживание 3-х газоперекачивающих агрегатов Siemens с газотурбинным двигателем SGT-300-2S и центробежным компрессором STC-SV (ТИП А) | 1Г | SIEMENS | SIM
150 | II.6.1 | Делимични технички пријем | Частичное техническое освидетельствование | 1Г | 0 | CT
151 | II.6.2 | Потпуни технички пријем | Полное техническое освидетельствование | 3Г | 0 | CT
152 | II.7.1 | Инспекција и испитивање/сертификација мултициклонских сакупљача прашине од стране посебног надлежног органа за преглед и испитивање опреме под притиском Републике Србије, у складу са Уредбом 110-00-107/2021-05. | Осмотр и испытания/освидетельствования мультициклонных пылеуловителей специальным уполномоченным органом по проверке и испытанию оборудования, работающего под давлением, республики Сербия, в соответствии с Регламентом 110-00-107/2021-05 | 2Г | TMS CEE
153 | II.8.1 | Техничко одржавање вентила на пнеуматски погон (ESDV, BDV, LCV, PCV) | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами (ESDV, BDV, LCV, PCV) | 6М | 0 | CT
154 | II.8.1.1 | Техничко одржавање вентила са пнеуматским погоном („стратешка“ цевоводна арматура која се сервисира једном годишње током планираног застоја транспорта гаса). | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами ("стратегическая" трубопроводная арматура, обслуживаемая ежегодно во время планового останова транспорта газа) | 1Г | 0 | CT
155 | II.8.2 | Техничко одржавање вентила на електрични погон | Техническое обслуживание кранов с электроприводами | 6М | 0 | CT
156 | II.8.2.1 | Техничко одржавање вентила на електрични погон („стратешка“ цевоводна арматура која се сервисира једном годишње током планираног застоја транспорта гаса). | Техническое обслуживание кранов с электроприводами ("стратегическая" трубопроводная арматура, обслуживаемая ежегодно во время планового останова транспорта газа) | 1Г | 0 | CT
157 | II.8.3 | Провера функционалности вентила и засуна са ручним управљањем | Проверка работоспособности кранов и задвижек с ручным управлением | 6М | 0 | CT
158 | II.8.3.1 | Провера функционалности вентила и засуна са ручним управљањем („стратешка“ цевоводна арматура која се сервисира једном годишње током планираног застоја транспорта гаса). | Проверка работоспособности кранов и задвижек с ручным управлением ("стратегическая" трубопроводная арматура, обслуживаемая ежегодно во время планового останова транспорта газа) | 1Г | 0 | CT
159 | II.8.4 | Контрола спољашње корозије надземних елемената (укљ. локалну санацију заштитног премаза и уклањање корозије на надземним елементима вентила, утврђених током одржавања) | Контроль наличия и устранение внешней коррозии надземных элементов (в т.ч. локальное восстановление лакокрасочного покрытия и удаление коррозии на надземных элементах кранов, выявленных в ходе обслуживания) | 1Г | 0 | CT
160 | II.8.5 | Техничко одржавање регулатора MOKVELD | Техническое обслуживание кранов-регуляторов MOKVELD | 1Г | 0 | CT
161 | II.8.6 | Одржавање сигурносних вентила Компресорска Станица | Сервис предохранительных клапанов КС | 1Г | 0 | CT
162 | II.8.7 | Испитивање и подешавање сигурносних вентила на КС у складу са Правилником 110-00-107/2021-05 | Испытания и регулировка предохранительных клапанов КС в соответствии с Регламентом 110-00-107/2021-05 | 1Г | ЕНЕРГО ЛАБ | ENL
163 | II.9.1 | Одржавање вентилатора, зазора и углова кретања лопатица, одсуство вибрација мерење снаге, изолације и струја мотора, провера електричног грејања.Провера стања контролних, енергетских каблова, уземљења | Обслуживание вентиляторов. Проверка зазоров и углов атаки лопастей, отсутствие вибрации, замер мощности, изоляции и токов двигателей, проверка электрообогрева. Проверка состояния контрольных, силовых кабелей, заземления | 1Г | 0 | CT
164 | II.9.1 | Одржавање вентилатора, зазора и углова кретања лопатица, одсуство вибрација мерење снаге, изолације и струја мотора, провера електричног грејања.Провера стања контролних, енергетских каблова, уземљења | Обслуживание вентиляторов. Проверка зазоров и углов атаки лопастей, отсутствие вибрации, замер мощности, изоляции и токов двигателей, проверка электрообогрева. Проверка состояния контрольных, силовых кабелей, заземления | 3Г | 0 | CT
165 | II.10 | Хаваријска дизел електро станица (2 агрегата, уређај за оптерећење извора напајања (Loadbank),Панел контроле и синхронизације,Комплекс за хитно снабдевање горивом ) | «Аварийная дизельная электрическая станция» (2 агрегата, Нагрузочное устройство, Панель управления и синхронизации, Комплекс аварийного запаса топлива)» | 1Г | Senermax | SNX
166 | II.10 | Хаваријска дизел електро станица (2 агрегата, уређај за оптерећење извора напајања (Loadbank),Панел контроле и синхронизације,Комплекс за хитно снабдевање горивом ) | «Аварийная дизельная электрическая станция» (2 агрегата, Нагрузочное устройство, Панель управления и синхронизации, Комплекс аварийного запаса топлива)» | 2Г | Senermax | SNX
167 | II.10 | Хаваријска дизел електро станица (2 агрегата, уређај за оптерећење извора напајања (Loadbank),Панел контроле и синхронизације,Комплекс за хитно снабдевање горивом ) | «Аварийная дизельная электрическая станция» (2 агрегата, Нагрузочное устройство, Панель управления и синхронизации, Комплекс аварийного запаса топлива)» | 4Г | Senermax | SNX
168 | II.11 | Опрема у Котларници | Котельное оборудование | 3М | Termogama | TMG
169 | II.11 | Опрема у Котларници | Котельное оборудование | 1Г | Termogama | TMG
170 | II.12 | Третман /припрема воде (Milanović tretman voda) | Водоподготовка (Milanović tretman voda) | М | Milanovic | MWT
171 | II.12 | Третман /припрема воде (Milanović tretman voda) | Водоподготовка (Milanović tretman voda) | 1Г | Milanovic | MWT
172 | II.13 | Уређај за дистрибуцију електричне енергије 35 кV 500-EH-001 | Распределительное устройство 35кВ 500-EH-001 | 1Г | Contex | CNE
173 | II.13 | Уређај за дистрибуцију електричне енергије 35 кV 500-EH-001 | Распределительное устройство 35кВ 500-EH-001 | 3Г | Contex | CNE
174 | II.14 | Уређаји за дистрибуцију електричне енергије 0,4 кV 500-EP-001, 500-EM-001, 500-EM-101, 500-EM-102, 500-EM-103, GRO | Распределительные устройства 0,4кВ 500-EP-001, 500-EM-001, 500-EM-101, 500-EM-102, 500-EM-103, GRO | 1Г | Contex | CNE
175 | II.15 | Енергетски трансформатори 35 кВ (2 трансформатора) | Силовые трансформаторы 35кВ 500-ET-001A, 500-ET-001B | 1Г | Contex | CNE
176 | II.16 | Систем HVAC | Система HVAC | 1М | Termogama | TMG
177 | II.16 | Систем HVAC | Система HVAC | 3М | Termogama | TMG
178 | II.16 | Систем HVAC | Система HVAC | 1Г | Termogama | TMG
179 | II.17 | Систем уземљивача, громобранска заштита. Електро-мерења | Система заземления, молниезащиты и электроизмерительные работы | 1Г | Tesla Ekspo
180 | II.18 | Систем непрекидног напајања 500-EK-001, 500-ED-001, Battery charger GCU 24V. Акумулаторске батерије | Система бесперебойного питания (UPS) 500-EK-001, 500-ED-001, Battery charger GCU 24V. Аккумуляторные батареи | 6М | Netiks d.o.o. | NTK
181 | II.19.1 | Одржавање система осветљења КС | Обслуживание системы освещения КС | 1Г | 0 | CT
182 | II.19.2 | Чишћење од прашине | Обеспыливание, очистка | 1Г | 0 | CT
183 | II.20 | Систем чишћења комуналних отпадних вода «Martin-Systems» | Система очистки хоз. бытовых сточных вод «Martin-Systems» | 1М | Martin-Systems | CT
184 | II.20 | Систем чишћења комуналних отпадних вода «Martin-Systems» | Система очистки хоз. бытовых сточных вод «Martin-Systems» | 6М | Martin-Systems | MRS
185 | II.20 | Систем чишћења комуналних отпадних вода «Martin-Systems» | Система очистки хоз. бытовых сточных вод «Martin-Systems» | 1Г | Martin-Systems | MRS
186 | II.21 | Уређаји и опрема која има електро-мотор (Осим хладника гаса) | Установки и оборудование, оснащённое электроприводом (кроме АВО газа) | 1Г | 0 | CT
187 | II.22.1 | Провера потенцијала и ефикасности система катодне заштите цевовода | Проверка потенциала и эффективности систем катодной защиты газопровода | 6М | Promont Group | PMG
188 | II.22.3 | Функционална провера одводних тачака и галванских анода за трајну катодну заштиту | Функциональная проверка точек дренажа и гальванических анодов для постоянной катодной защиты. | 6М | Promont Group | PMG
189 | II.22.4 | Провера перманентних референтних електрода | Проверка постоянных опорных электродов. | 4Г | Promont Group | PMG
190 | II.23.1 | Одржавање хидраната, заптивних вентила, водовода,противпожарних танкова и трансмитера | Обслуживание гидрантов, задвижек, водопровода, резервуаров пожарной воды, трансмиттеров | 6М | 0 | CT
191 | II.23.1 | Одржавање хидраната, заптивних вентила, водовода,противпожарних танкова и трансмитера | Обслуживание гидрантов, задвижек, водопровода, резервуаров пожарной воды, трансмиттеров | 1Г | 0 | CT
192 | II.23.2 | Одржавање електричних пумпи | Обслуживание электронасосов | 6М | Ostral / Senermax | OST_SNX
193 | II.23.2 | Одржавање електричних пумпи | Обслуживание электронасосов | 1Г | Ostral / Senermax | OST_SNX
194 | II.23.2 | Одржавање електричних пумпи | Обслуживание электронасосов | 5Г | Ostral / Senermax | OST_SNX
195 | II.23.3 | Одржавање дизел-пумпе | Обслуживание дизель-насоса | 6М | Ostral / Senermax | OST_SNX
196 | II.23.3 | Одржавање дизел-пумпе | Обслуживание дизель-насоса | 1Г | Ostral / Senermax | OST_SNX
197 | II.23.3 | Одржавање дизел-пумпе | Обслуживание дизель-насоса | 2Г | Ostral / Senermax | OST_SNX
198 | II.24 | Техничко одржавање опреме Каесер | Техническое обслуживание оборудования Kaeser | 1М | BPP Group d.o.o. / KSR Service | KSR
199 | II.24 | Техничко одржавање опреме Каесер | Техническое обслуживание оборудования Kaeser | 6М | BPP Group d.o.o. / KSR Service | KSR
200 | II.24 | Техничко одржавање опреме Каесер | Техническое обслуживание оборудования Kaeser | 1Г | BPP Group d.o.o. / KSR Service | KSR
201 | II.24 | Техничко одржавање опреме Каесер | Техническое обслуживание оборудования Kaeser | 2Г | BPP Group d.o.o. / KSR Service | KSR
202 | II.24 | Техничко одржавање опреме Каесер | Техническое обслуживание оборудования Kaeser | 4Г | BPP Group d.o.o. / KSR Service | KSR
203 | II.25.1 | Техничко одржавање опреме "Grasis" | Техническое обслуживание оборудования Грасис | 3М | 0 | CT
204 | II.25.1 | Техничко одржавање опреме "Grasis" | Техническое обслуживание оборудования Грасис | 6М | 0 | CT
205 | II.26.1.1 | Одржавање хроматографа, укључујући замену потрошног материјала, замену референтних гасних боца и хелијумских цилиндара | ТО хроматографа, включая замену расходных материалов, замена баллонов эталонного газа и баллонов гелия | 6М | IvDam Process Control | IDP
206 | II.26.2 | Глави погонски гас (II.26.2.1, II.26.2.2, II.26.2.3, II.26.2.4, II.26.2.5) | Main fuel gas system (II.26.2.1, II.26.2.2, II.26.2.3, II.26.2.4, II.26.2.5) | 1Г | Pionirgas
207 | II.26.3 | Систем турбинског погонског гаса (II.26.3.1, II.26.3.2) | Turbine fuel gas system (II.26.3.1, II.26.3.2) | 1Г | Pionirgas
208 | II.26.4 | Обслуживание системы топливного газа (II.26.4.1, II.26.4.2, II.26.4.3, II.26.4.4) | Service fuel gas system (II.26.4.1, II.26.4.2, II.26.4.3, II.26.4.4) | 1Г | Pionirgas
209 | II.27.1 | Одржавање и чишћење канализационих система | Техническое обслуживание и очистка канализационных систем | 1Г | Premi Trade | PTD
210 | II.28.1 | Water well System/Ситем бунара | Техническое обслуживание системы водозаборных скважин | 3М | Real Impeks | RIM
211 | II.29.2 | Преглед, испитивање и оверa опреме под притиском спроводе се од стране овлашћеног специјализованог тела за контролу и испитивање опреме под притиском Републике Србије, у складу са Правилником 110-00-107/2021-05. | Осмотр, испытания и освидетельствование оборудования, работающего под давлением, осуществляются уполномоченным специализированным органом по контролю и испытаниям оборудования под давлением Республики Сербия в соответствии с Регламентом 110-00-107/2021-05. | 2Г | TMS CEE